Дефектный акт №01

по состоянию крыши, фундамента, подвальных помещений и подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Баймагамбетова 183

17 апреля 2023 год

город Костанай

Нами, комиссией в составе: членов Совета дома, председателя ОСИ «Б 183», представителя ПКСК «Ленина 85», специалиста жилищных отношение акимата города Костанай  17 апреля 2023 года, произведен осмотр подвальных помещений, крыши и подъездов и установлен факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей, а также отсутствия необходимого оборудования либо присутствия посторонних предметов и т.п.):

Подвал:

- В подвальном помещении требует полная очистка и дезинфекция от строительного и бытового мусора.

- Задвижка ввода холодной воды протекает и покрыта ржавчиной, требуется замена, в трубе ввода вбиты 2 деревянные заглушки, во многих местах порывов по всей разводке наложены хомуты и имеются течи.

- Ввод холодной воды «висит в воздухе» и требует переустройства. Один из элеваторных узлов так же смонтирован не по правилам и конструкция не имеет опоры.

- Трубы канализации уложены не по правилам, местами подвязаны веревками к электропроводке, местами пробитые и лопнувшие, требуется переукладка. Требуется замена труб канализации Ø100-5 метров.

- Многие краны перекрытия стояков холодной и горячей воды требуют замены, покрыты окисью, ржавчиной или протекают, отсутствуют маховики.

- Требуется замена кранов  Ø15-2шт,  Ø20-11шт,  Ø25-6шт.

- Задвижки  Ø80-1шт, Ø50-7шт. Труба  Ø80-26 метров, труба  Ø50-18 метров

- Электропроводка требует капитальный ремонт, распределительные коробки открыты, над главным электрощитом расположены трубы водоснабжения. Проводка не закреплена и требует частичной замены.

Крыша:

- Чердачное помещение дома завалено голубиным помётом, мусором, старыми антеннами, досками, вёдра и прочее. Требуется полная очистка. Необходима ревизия вентиляционных шахт.

- Некоторые слуховые окна разрушены, обломки лежат там же, осадки попадают внутрь и влага проступает на верхних этажах дома. Необходимо обустроить надлежащим образом, сохранить проветриваемость и ограничить свободное проникновение птиц.

- Местами отсутствует конёк и имеются просветы, через которые попадают атмосферные осадки.

- Проводка растянута в хаотичном порядке, требуется переукладка и возможно замена.

Электропроводка:

- Соответствие электропроводки всем требованиям, комиссии не удалось установить, изложенные выше замечания основываются на элементарных знаниях и правилах, такие нюансы как срок службы, сечение проводов, правила установки и другие, требуют дополнительного обследования.

- Отсутствует молниеотвод, хотя ранее был.

Фасад дома:

- Фасад дома оштукатурен и местами штукатурка разрушена, требуется ремонт фасада. Местами кирпичная кладка серьёзно разрушена, особенно заметно на лоджиях.

- Водосточные трубы необходимо прочистить и поправить, 5 подъед вода льёт на козырёк подьезда.

- Подъездные козырьки разрушаются и осыпаются, требуется ремонт и защита от осадков.

- Стены внутредворовой части дома не оштукатурены и местами кирпичная кладка требует ремонта, растворные швы разрушены и осыпаются.

- Требуется ремонт ступеней  1-го подъеда.

- Требуется ремонт крыльца 5 го подьезда.

- Отсутствует ограждение детской площадки

К данному дефектному акту прилагаются фотоматериалы (см. приложение) 1 лист,

Все фотографии на сайте www.moisosedi.kz в разделе ОСИ.

Настоящий документ составлен на русском языке в количестве 3-х (трех) экземпляров, содержащих 2 страниц машинописного текста. Первый экземпляр направляется в ПКСК «Ленина 85», г. Костанай, второй экземпляр подлежит хранению в ОСИ «Б 183», г. Костанай.

Комиссия в составе:

Председатель ОСИ

Воронцов А.Б.						____________________________

Член Совета  дома

Райхерт В.							____________________________

Член Совета  дома

Нурпеисов Б.							____________________________

Член Совета  дома

Яшков С.В.							____________________________

Представитель ПКСК «Ленина 85»

Мороз С.В.							____________________________

Специалист Жилищных отношений

акимата города Костанай

Асылбаев С.К.						____________________________